**单一来源采购文件**

**项目名称：移动液压升降平台**

**项目编号：（D）GZC20160029**

**南通大学国有资产与实验室管理处**

**2016年11月30日**

目 录

一、单一来源采购公告

二、供应商须知

三、采购货物及有关说明

四、合同主要条款

五、附件

**第一部分** **单一来源采购公告**

南通大学拟采取**单一来源**方式购买**移动液压升降平台**及相关服务，现就相关事宜公告如下：

**一、项目名称：移动液压升降平台**及相关服务

**二、项目编号：**（D）GZC20160029

**三、货物品名、数量及技术规格：**详见本文件第三部分“采购货物及有关说明”。

**四、邀请的单一来源供应商：**苏州康鼎升降机械有限公司。

**五、供应商资格审查方式：**资格预审。

**六、单一来源采购文件获取：**供应商自行下载。

**七、单一来源谈判文件售价：**人民币300元。（现金，投标时现场交纳，事后不退。）

**八、投标保证金：**人民币5000元。（汇款凭证或转账支票，投标时现场交纳并提供投标单位开户名、开户行、账号、行号以便及时退款。开户名：南通大学；开户行：中国建设银行股份有限公司南通分行营业部；账号：32001648636059123123；行号：105306000071。）

**九、响应文件接收截止及开标时间、地点**

时间：2016年12月6日09时00分

地点：南通大学国有资产与实验室管理处

**十、与本次谈判有关的商务事宜请按下列通讯方式联系**

单位部门：南通大学国有资产与实验室管理处

联系地址：江苏省南通市啬园路9号南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室

**技术联系人：**莫老师

联系电话：13813720485

**商务联系人：**李老师

联系电话（传真）：0513-85012138

Email：cgk@ntu.edu.cn。

**第二部分 供应商须知**

**一、单一来源采购文件**

**1.1.** 名词定义

本单一来源采购文件中的采购人、供应商、中标人分别指：

（1）采购人指南通大学，亦称买方。

（2）供应商指响应单一来源采购并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的供应商，亦称卖方。

**1.2.** 单一来源采购文件的组成

本单一来源采购文件由下列部分组成：

（1）单一来源采购公告

（2）供应商须知

（3）采购货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件

**1.3.** 单一来源采购文件的澄清

如供应商对单一来源采购文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知采购人，采购人将予以书面答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。

**1.4.** 单一来源采购文件的补充和修改

（1）采购人有权在投标截止时间3日前对单一来源采购文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为单一来源采购文件的组成部分，对供应商具有同等约束作用。

（2）如单一来源采购文件的补充和修改对供应商准备投标的时间有影响，采购人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

**二、投标文件**

**2.1.** 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

**2.2.** 投标文件的组成

供应商编写的投标文件必须包括**商务文件**和**技术文件**。

**商务文件**包括以下部分：

（1）投标函（格式见附件1）

（2）投标报价总表（格式见附件2）

（3）配置清单及分项报价表（格式见附件3）

**技术文件**包括以下部分：

（1）不含报价的配置清单（格式见附件3）

（2）技术规格响应/偏离表（格式见附件4）

（3）商务条款响应/偏离表（格式见附件5）

（4）售后服务承诺书或技术协议书

（5）供应商资格证明文件（详见2.3）

（6）供应商近三年以来与本次单一来源采购货物相同产品的销售业绩（5套合同复印件）

（7）投标产品合格文件

（8）投标产品样本、技术资料等

（9）供应商认为需要陈述的其他内容

**2.3.** 供应商资格证明文件

（1）营业执照**副本**复印件

（2）税务登记证**副本**复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件6）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件7）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（6）投标货物的销售代理授权证明复印件（非制造商投标所必须）

（7）近一年“无行贿记录犯罪证明”

**以上资格证明文件的复印件均需加盖供应商公章**

**2.4.** 投标文件的形式及签署

（1）供应商需提交商务文件正、副本各1份，技术文件正本1份、副本4份，并在**投标文件的封面上**明确标明商务文件和技术文件以及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

**2.5.** 投标文件的密封和标记

供应商应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：南通大学国有资产与实验室管理处

（2）单一来源采购项目编号：

（3）单一来源采购项目名称：

（4）供应商名称：

（5）联系电话：

（6）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，采购人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。

**三、投标细则**

**3.1.** 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合单一来源采购文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

**3.2.** 投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；国（境）外供货的货物以外币报价。

（3）价格条件：国（境）内供货的货物报到南通大学交货的交货价；国（境）外供货的货物报CIP南通、上海或南京交货价。

**3.3.** 投标文件的递交

（1）供应商应仔细阅读单一来源采购文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按单一来源采购文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达南通大学国有资产与实验室管理处（南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室），**逾期送达或未送达指定地点以及未按单一来源采购文件要求密封的投标文件，采购人将拒收或不启封退给供应商。**

（3）采购人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

**3.4.** 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前供应商可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

**3.5.** 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

**四、谈判**

**4.1.** 采购人按规定的时间和地点进行公开开标，供应商须派代表（持授权代表身份证明）参加谈判。**供应商未派代表参加谈判的，视为自动放弃本次投标。**

**4.2.** 采购人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成谈判小组进行谈判。

**4.3.** 在单一来源采购之前，采购人和评委要对供应商的投标资格以及投标是否对单一来源采购文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。

**4.4.** 对单一来源采购文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与单一来源采购文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。采购人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

**4.5.** 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由单一来源采购小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备单一来源采购文件规定的资格条件及未按单一来源采购文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖供应商公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标报价不合理明显低于成本的；

（6）重要技术指标和参数不满足单一来源采购要求的；

（7）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（8）其它未对单一来源采购文件实质性要求和条件作出响应的；

（9）有损害采购人和用户利益的规定的。

**4.6.** 单一来源采购小组认为有必要时，将要求供应商述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受供应商主动提出的澄清和说明。

**4.7.** 单一来源采购小组将从供应商的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评判标准，对所有投标文件进行综合评审。

**五、合同的签订**

**5.1.** 中标人确定后，采购人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

**5.2.** 中标人收到中标通知书后，应在10日内与采购人签订采购合同，过期视为放弃中标。

**5.3.** 本单一来源采购文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

**5.4.** 如供应商中标后悔标，采购人将取消该供应商本次中标资格及今后两年内的投标资格。

**六、其他**

**6.1. 供应商无论中标与否，采购人不承担供应商参加投标的任何费用。**

**第三部分 采购货物及有关说明**

## 货物需求一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** |
| **01** | **移动式液压升降平台** | **1台** |

## 配置及技术要求

定制。起升重量5吨，起升高度5—8米。

**第四部分 合同主要条款**

**1、交货期**

（1） 国（境）内供货：合同生效后30 天内；

（2） 国（境）外供货：信用证后45天内或合同生效后60天内，以先到为准。

**2、交货地点**

（1） 国（境）内供货：江苏省南通市啬园路9号南通大学指定地点；

（2） 国（境）外供货：指定目的地为：南通、上海或南京。

**3、付款方式**

（1） 国（境）内供货：用户收到货物并验收合格后15个工作日内支付合同总金额的95％，另5％作为质保金，待质保期满后根据质保和售后服务情况支付。；

（2） 国（境）外供货：以外贸信用证（L/C）方式结算。100%信用证，其中的90%见单付，余款凭加盖南通大学国有资产与实验室管理处公章的最终用户签字的验收报告支付。

**4、保修期及售后服务**

（1）验收合格后整机免费保修 壹 年，保修期自愿延长不限；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额至少2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

**5、安装、调试及验收要求**

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后48小时内派遣合格的技术人员前往买方完成货物的安装、调试工作；

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（4）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作。如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方承担；

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

**第五部分 附 件**

附件1：投标函

附件2：投标报价总表

附件3：配置清单及分项报价表

附件4：技术规格响应/偏离表

附件5：商务条款响应/偏离表

附件6：法定代表人资格证明

附件7：法定代表人授权书

附件1

**投 标 函**

南通大学国有资产与实验室管理处：

我方经仔细阅读研究 项目单一来源采购文件（项目编号 ），已完全了解单一来源采购文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我公司与本单一来源采购项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响单一来源采购公正性的任何利害关系。

2、愿按单一来源采购文件要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写） ，（大写） 。

3、接受单一来源采购文件的所有条款、条件和规定，放弃对单一来源采购文件提出质疑的权利。

4、同意按照单一来源采购文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守单一来源采购文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地 址： 邮政编码：

电 话： 传 真：

Email：

供应商名称： （公章）

授权代表（签名）：

日 期：

附件2

**投 标 报 价 总 表**

单一来源采购项目名称： 单一来源采购项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包号 | 货 物 名 称 | 型号、规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 价格条件 | 投标货币 | 投标总价 | 交货期 | 保修期 | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（章） 授权代表（签名）： 日期：

附件3

**配置清单及分项报价表**

单一来源采购项目名称： 单一来源采购项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 | 型号、规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 货币 | 单价 | 总价 | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | | | | | |  | |

供应商名称：（章） 授权代表（签名）： 日期：

附件4

**技术规格响应/偏离表**

单一来源采购项目名称： 单一来源采购项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单一来源采购文件条目号 | 采购规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

供应商名称（章）： 授权代表（签名）：

年 月 日

注：供应商应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，供应商必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件5

**商务条款响应/偏离表**

单一来源采购项目名称： 单一来源采购项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单一来源采购文件  条目号 | 采购条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

供应商名称（章）： 授权代表（签名）：

年 月 日

注：供应商应对照单一来源采购文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件6

**法定代表人资格证明**

南通大学国有资产与实验室管理处：

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 职务： 身份证号码： ，系 （供应商名称） 的法定代表人，以本公司名义参加南通大学 （项目名称）、项目编号： 单一来源采购采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称： （公章）

日期： 年 月 日

附件7

法人代表身份证复印件粘贴处

**法定代表人授权书**

南通大学国有资产与实验室管理处：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码： ,为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称）、项目编号： 的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效。

法定代表人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商名称： （公章）

日期： 年 月 日

被授权人身份证复印件粘贴处